ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ FM200

- Данная система делится на две защитные зоны: зону А и зону В.

Зона А: электроприборный шкаф, вспомогательный шкаф, шкаф переключателей.

Зона В: коллекторное кольцо низкого напряжения, маслосмазочная камера, геосинклиналь.

- Баллоны с противопожарным веществом – это емкости высокого давления. Посторонние не должны иметь права доступа к этим баллонам. При обнаружении, что баллоны находятся в ослабленном состоянии, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

- Работа данной системы контролируется шкафом управления газовым пожаротушением. Это целостная система, оборудование которой находится в состоянии полной готовности к работе, поэтому во избежание выпуска противопожарного вещества недопустимо нажатие кнопки экстренного запуска и остановки, а также кнопки экстренного запуска и остановки, установленной внутри двери кабины.

- Резервный источник тока может обеспечить работу системы только в течение 8 часов. Если время отключения энергии превышает 8 часов, следует отключить резервный источник питания во избежание перерасхода.

- На панели управления газовым пожаротушением отображаются защитные зоны (зоны А и В) и находятся кнопки переключения ручного и автоматического режима. Если предполагается присутствие персонала, то устанавливается ручной режим. Находясь в ручном режиме, шкаф управления может только запускать сигнализацию, но не может приводить в действие баллоны с противопожарным веществом. Кнопка экстренного запуска/остановки, находящаяся внутри двери кабины, также не отвечает за данную функцию. При подтверждении пожароопасной ситуации следует быстро переключить систему в автоматический режим. По истечении 30 секунд система запускается автоматически либо после переключения нужно быстро нажать кнопку экстренного запуска в соответствующей защитной зоне (А или В), после чего приводятся в действие баллоны пожаротушения. Если присутствие персонала не предусмотрено, следует установить систему в автоматический режим. В таком случае по истечении 30 секунд после срабатывания пожарной сигнализации баллоны пожаротушения в соответствующей защитной зоне запускаются автоматически.

- Когда система находится в ручном режиме при получении сигнала о пожаре и подтверждении наличия пожарной ситуации также можно быстро нажать кнопку экстренного запуска, находящуюся на шкафу управления, соответствующей защитной зоны для осуществления пожаротушения.

- При срабатывании пожарной сигнализации, но если при этом сотрудники подтверждают, что пожара нет, для отключения сигнализации следует нажать кнопку возврата в исходное состояние, которая находится на шкафу управления газовым пожаротушением. Если не удается разрешить ситуацию повышения температуры на любом из участков защитной зоны, следует немедленно отключить экскаватор.

- При возникновении пожара и подтверждении пожарной ситуации в первую очередь следует отключить вентилятор. В соответствии с местом возникновения пожара переключить соответствующую защитную зону в автоматический режим. По истечении 30 секунд в этой зоне приводятся в действие баллоны пожаротушения либо для этого нужно нажать кнопку экстренного запуска/остановки.

- Если не удается совершить ручной, автоматический или экстренный запуск, следует пройти в защитную зону с баллонами пожаротушения и осуществить механический запуск. Вытягивается запорное устройство электромагнитного клапана, нажимается рукоятка, находящаяся на его верхней части, таким образом запускаются баллоны. Персонал должен как можно быстрее покинуть кабину.

- Лампочка пожарной сигнализации красного цвета, сигнала об аварии – желтого. При нормальной работе горит зеленая лампочка. При срабатывании аварийной сигнализации нажимается кнопка пожаротушения, отключается звук сигнализации, загорается индикаторная лампочка, оповещающая персонал о необходимости ликвидации аварии.

- Необходим ежедневный осмотр рабочего состояния всех функциональных индикаторных лампочек шкафа управления газовым пожаротушением. Раз в неделю необходимо проверять состояние баллонов с противопожарным веществом, выявлять наличие расшатанных деталей, проверять, находится ли стрелка манометра в зеленом секторе. Каждый месяц необходима проверка состояния подающего трубопровода баллонов, нужно следить, чтобы он не был ослаблен.

XI`AN BOKANG ELECTRONICS CO., LTD.