- Спецификация продукции

| Наименование продукции | Сухой трансформатор | Модель | ZSC-450+50/6 | Заводской номер партии | 1210022226 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фазы | 3 | Номинальное напряжение | 6300/380V | Группа связания | Dy(y)n11 |
| Номинальная емкость | 500/450+450 kVA | Номинальный ток | 48.1/649.5/683.7 | Номинальная частота | 50 Гц |

- Соотношение напряжений

| Место разветки |  | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первичная(Вт) |  | 6615 | 6300 | 6000 | 5985 | 5670 |
| Вторичная (Вт) |  |  |  | 690 |  |  |
| Третья (Вт) |  |  |  | 380 |  |  |
| Откло Нение (%) | AB/ab | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
|  | BC/bc | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.13 |
|  | CA/ca | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| Векторное отношение напряжений |  | Dy(y)n11 |  |  |  |  |

- Сопротивление обмотки   Температура окружаюей среды: 27.1℃  Относительная влажность: 80%

| Первичная обмотка (Ω) |  | Разветка |  | I |  | II |  |  | III |  | IV |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-B |  | 0.9292 |  | 0.8897 |  |  | 0.8489 |  | 0.8081 |  | 0.7672 |  |
|  |  | B-C |  | 0.9270 |  | 0.8876 |  |  | 0.8468 |  | 0.8060 |  | 0.7650 |  |
|  |  | C-A |  | 0.9297 |  | 0.8901 |  |  | 0.8493 |  | 0.8040 |  | 0.7675 |  |
| Коэффициент небалансиро ванности(%) |  |  |  | 0.29 |  | 0.28 |  |  | 0.29 |  | 0.51 |  | 0.33 |  |
| Обмотка вторичной стороны(Ω) | a-b |  | 0.001888 |  | b-c |  | 0.001889 | c-a |  | 0.001914 |  | Коэффициент небалансиро ванности(%) |  | 1.37 |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Исытание изоляции      Температура окружаюей среды: 27.1℃  Относительная влажность: 80%

| Испытание на стойкость рабочей частотой по отношению к напряжению | Измерение изоляционного сопротивления | Исытание на стоикость чувствительности по отношению к напряжению |
| --- | --- | --- |
| Первичная к третьей и земле 25 кв | Первичная к третьей и земле ＞2000Ω | Питание третьей стороны 800 вт |
| Третья к первичной и земле 5 кв | Третья к первичной и земле＞2000Ω | Частота испытания 196 Гц |
| Протяженность 60 сек. | Стальной сердечник к земле ＞50Ω | Протяженность 31 сек. |

- Испытание свойств      Температура окружаюей среды: 27.1℃  Относительная влажность: 80%

| Потеря при холостом ходе | 1154 W | Ток при холостом ходе | 0.46% |
| --- | --- | --- | --- |
| 120℃ -потеря нагрузки | 4727 W | 120℃-импеданс-напряжение | 4.33% |

- Частичная разрядка      Температура окружаюей среды: 27.1℃  Относительная влажность: 80%

| Емкость частичной разрядки | Место наложения давления | Частота испытания | Протяженность | 1,8 Un(V) | Фаза А (Рс) | Фаза В (Рс) | Фаза С (Рс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Третья обмотка | 196 Гц | 30 сек. | 720 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  | Протяженность | 1,3Un(V) | Фаза А (Рс) | Фаза В (Рс) | Фаза С (Рс) |
|  |  |  | 180 сек. | 520 | 3 | 3 | 3 |

Испытание показало, что данная продукция соответствует стандарту GB1094.11-2007 и требованиям договора, и разрешена к отгрузки с завода.

| Инспектор:Вэн Гуаньчун | Корректор: Ху | Рассмотрен: Ван Юэчун | Дата испытания: 2012-02-12 |
| --- | --- | --- | --- |

ОАО «ЭЛЕКТРИКА ЦИНЬПАНЬ ХУНАНЬ»

Специальный штемп испытания